**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Услуга по замене фильтрующих сорбентов для фильтров колонного типа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование услуги | Услуга по замене фильтрующих сорбентов для фильтров колонного типа. |
| 2 | Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| 3 | Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1. Фильтр очистки от механических примесей (песчаный фильтр)- песок кварцевый – 100 кг.- безводный оксид кремния (силикат кремния) – 210 кг.2. Фильтр угольный - песок кварцевый – 150 кг.- уголь активированный – 400 кг.3. Фильтр умягчитель - песок кварцевый – 120 кг.- смола ионообменная – 450 л.  |
| 4 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) | Доставка фильтрующих элементов, переключение задвижек воды на закрытие, открывание нижних люков, удаление старой засыпки сорбентов, снятие контрольных процессоров с емкостей, открытие верхних люков, промывка и чистка емкостей, закрытие нижних люков, засыпка новых сорбентов, промывка в течении часа фильтрующих загрузок, закрытие верхних люков, переключение задвижек подачи воды на открытие, установка и настройка контроллеров и реле времени. Приобретение и замена сорбентов, пусконаладочные работы и вывоз отработанных сорбентов за счет поставщика. В случае нанесения какого-либо ущерба зданию, оборудованию, имуществу, поставщик несёт полную материальную ответственность со 100 (сто) процентным возмещением всех убытков.Соблюдение техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. |