**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Услуга по замене фильтрующих сорбентов для фильтров колонного типа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование услуги | Услуга по замене фильтрующих сорбентов для фильтров колонного типа. |
| 2 | Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| 3 | Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1. Фильтр очистки от механических примесей (песчаный фильтр)  - песок кварцевый – 100 кг.  - безводный оксид кремния (силикат кремния) – 210 кг.  2. Фильтр угольный  - песок кварцевый – 150 кг.  - уголь активированный – 400 кг.  3. Фильтр умягчитель  - песок кварцевый – 120 кг.  - смола ионообменная – 450 л. |
| 4 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) | Доставка фильтрующих элементов, переключение задвижек воды на закрытие, открывание нижних люков, удаление старой засыпки сорбентов, снятие контрольных процессоров с емкостей, открытие верхних люков, промывка и чистка емкостей, закрытие нижних люков, засыпка новых сорбентов, промывка в течении часа фильтрующих загрузок, закрытие верхних люков, переключение задвижек подачи воды на открытие, установка и настройка контроллеров и реле времени.  Приобретение и замена сорбентов, пусконаладочные работы и вывоз отработанных сорбентов за счет поставщика.  В случае нанесения какого-либо ущерба зданию, оборудованию, имуществу, поставщик несёт полную материальную ответственность со 100 (сто) процентным возмещением всех убытков.  Соблюдение техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности. |