**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Закупаемой Услуги**

**«Услуга по обслуживанию прецизионных кондиционеров»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование услуги | Услуга по обслуживанию прецизионных кондиционеров |
| 2 | Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| 3 | Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1. Кондиционерное оборудование подлежащие техническому обслуживанию: прецизионные кондиционеры GEA DENCO в количестве – 48 штук.Модели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| U83 AVH  |  | D63X  |
| U103АV |  | U12AG  |
| D83X  |  | D28 AVG  |
| D42X  |  | D28 X  |
| U94AVG  |  | U21 AG  |
| D28AV D48 AVHD21AD28VG |  | U08 AG U05AGD 23 XU21AG |

1.1. Осмотр состояния наружных и внутренних блоков, соединительных трубопроводов на предмет утечек, эвакуация остатков фреона с использованием станции эвакуации хладагента, пайка припоем медных труб с использованием кислородно-пропанового переносного поста, с одновременной продувкой сухим азотом, с использованием азотного баллонного редуктора.1.2. Проверка на герметичность (опрессовка) под большим давлением сухим азотом с использованием баллонного редуктора.1.3. Удаление остатков воздуха с поврежденного контура с использованием вакуумного насоса до полного осушения.1.4. Произвести замену компрессорного масла используя масляный насос.1.5. Измерение значения глубины вакуума.1.6. Заправка и дозаправка хладагентов R407C, R410A по электронным весам.1.7. Проверка работы терморасширительного вентиля.1.8. Проверка работы фильтров-осушителей с измерением температуры до и после фильтра.1.9. Мероприятия по замене перегоревшего компрессора, в том числе: его монтаж и демонтаж, пайка припоем присоединительных патрубков компрессора к трубопроводу кондиционера с использованием кислородно-пропанового поста с одновременной продувкой сухим азотом, с использованием азотного баллонного редуктора.1.10. Проверка на герметичность «опрессовкой» под давлением сухим азотом с использованием баллонного редуктора для больших рабочих давлений газов.1.11. Удаление остатков воздуха с отремонтированного контура для полного осушения с использованием вакуумного насоса, измерение значения глубины вакуума.1.12. Замена фильтров-осушителей, отделителей жидкости, антикислотных фильтров. 1.13. Дезинфекция давлением горячего водяного пара теплообменника и крыльчатки вентилятора испарителя для устранения скопившихся бактерий и неприятных запахов с использованием переносного парогенератора.1.14. Промывка по всей территории паркинга наружных конденсаторов с использованием аппарата высокого давления воды с первичным нанесением очищающего средства и последующей промывкой чистой водой. 1.15. Проверка на вибрацию вентиляторов наружных конденсаторов, замена подшипника вентилятора конденсатора.1.16. Забор необходимого объёма масла для проверки и анализа с использованием инжектора масла, замена и дозаправка масла с использованием масляного насоса.1.17. Проверка системы автоматического управления кондиционера, связанных с ней светодиодов, аварийных сигналов, датчиков, контроллеров. Проверка всех электрических соединений и предохранительных цепей.1.18. Проверка электрической коммутационной аппаратуры.1.19. Проверка компрессора на работоспособность измерением потребляемой мощности, температуры, уровня шума.1.20. Проверка всех режимов работы оборудования.1.21. Проверка, анализ причин и подготовка мероприятий по устранению аварийных ситуаций.Все вышеперечисленные работы выполняются при необходимости.2. Регламент технического обслуживания:2.1. Посещение специалистов для контроля и сервисного обслуживания оборудования осуществляется не меньше четырех раз в месяц на период оказываемых услуг. В случаях аварии или выхода из строя оборудования, прибытие специалистов на объект в течении 1 часа с момента уведомления, в любое время суток.2.2. Все вышеуказанные мероприятия производятся, в соответствии с требованиями к устройству, техническому обслуживанию, поддержанию и восстановлению качественной работоспособности оборудования перечисленного в данной спецификации, работниками Поставщика, экипированных всем необходимым инструментом для проведения указанных работ.Все профилактические, ремонтные и монтажные работы связанные с обслуживанием прецизионных кондиционеров осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком.При выходе из строя комплектующих запасных частей, электрической коммутационной аппаратуры и расходных материалов, их приобретение осуществляется за счет Поставщика, в случае не превышения их стоимости 5% от стоимости услуги, в каждом отдельном случае. |
| 4 | Условия к потенциальномуПоставщику в случае определения его победителем иЗаключения с ним договора оГосударственных закупках(Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального Поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | В случае нанесения какого-либо ущерба зданию, оборудованию, имуществу, по причине несвоевременной и некачественной подготовки обслуживаемого оборудования, Поставщик несёт полную материальную ответственность со 100 (сто) процентным возмещением всех убытков.Соблюдение техники безопасности: в области промышленной безопасности при эксплуатации оборудования работающего под давлением, электробезопасности, пожарной безопасности, при ведении работ на высоте.  |